HXS25.48 高频直流电源

产品说明书

扬州华翔电子有限公司

1	概述	3

2	技术指标	3

2.1	输入：	3

2.2	输出：	3

3	安装	4

3.1	概述	4

3.2	电缆截面积/外部连接（标准配置）	4

3.3	安装/连接	4

3.4	顶部进行电缆连接	5

3.5	交流电连接	5

3.6	确认输入电压	5

4	操作—HXR50.48C整流器	6

5	操作—HXM 监控器	7

5.1	技术详细资料	7

5.2	操作指导	8

5.3	HXM的启动	8

5.4	在系统中加入模块	8

5.5	从系统中卸除模块	8

5.6	控制单元HXM的操作	9

5.7	菜单	9

5.7.1	显示电压电流	9

5.7.2	显示告警	9

5.7.3	显示信息	10

5.7.4	显示数据	10

5.7.5	选择/调整 U1- U4	10

5.7.6	调整限定值	10

5.7.7	其它	11

5.7.8	语言	12

5.8	连接到计算机	12

5.9	均充	12

5.10	电池测试	14

5.11	其它功能	14

5.11.1	温度补偿	14

5.11.2	电池限流	15

5.11.3	过载	15

5.11.4	电池低压脱离（LVD）	15

5.11.5	部分负载脱离（PLD）	15

6	操作—子机架	15

7	操作—直流配电单元	15

8	告警发生的处理	16

8.1	输出电压低	16

8.2	输出电压高	16

8.3	熔丝告警	16

8.4	市电故障	16

8.5	模块过压关机	16

8.6	负载不均流	16

8.7	模块告警	16

8.8	电池故障	17

8.9	对称故障	17

8.10	HXM控制单元控制失灵故障	17

9	维护	17

- 概述

- 模块化设计的HXS50.48电源系统，由下列基本单元组成：

| HXR50.48 | - ─整流模块，48V/50A，正弦波电流输入 |
| --- | --- |
| HXM | ─基于微处理器的电源系统监控模块，带有RS232接口 |
| 子机架 | ─用于安装4个HXR50.48 |
| 直流配电 | ─包括负载熔丝和电池熔丝的直流配电模块(详见直流配电配置表) |
| 交流配电 | ─详见交流配电配置表 |
| 机架 | ─柜式机架,宽*高*深=600mm*36U*600mm |

- 本电源系统是专门按照现代通信设备的要求而设计的，具有可靠性高，适用性强，安装简单和维护方便等特点。由于系统的模块化，根据目前的需求进行配置的系统，可以很容易的视未来的需求进行扩容。

- 系统具有保护和管理电路,可以全自动工作。

- 技术指标

  - 输入：

──电    压：3×380V交流（＋30/－25%）或者单相220V。

- ──电    流：每模块最大13安培。

- ──功率因数：大于99%（半载至满载时）。

- ──频    率：44～66赫兹

  - 输出：

──电    压：标称48V直流。

- ──电    流：每模块最大50A/48V。

- ──功    率：每模块最大2500W。

# 安装

见附图： 市电、告警连接图…

配置图

  - 概述

    - HXR50.48电源系统由一个 HXM控制模块，多个HXR50.48整流模块，2个子机架,一个直流配电模块和一个交流配电模块组成。

    - 本电源系统可作为一个完整机架运输，视要求进行安装和调测。可通过插入模块方便的进行扩容。从控制单元或在PC机上使用HXCom软件可直接进行参数调整。由于采用自然冷却方式，应防止散热板积尘，避免因积尘影响空气对流回路。

  - 电缆截面积/外部连接（标准配置）

──市电：         最大35 mm2  软线

──告警：         最大1.5mm2 软线

──负载：         最大16 mm2或35mm2  软线或M10的铜接头

──电池：         M10的铜接头

告警连接位于直流配电模块的左部(应打开前面板)。

负载和电池的连接在直流配电单元里。

市电的连接在交流配电单元里。

  - 安装/连接

开箱后，按以下步骤进行安装：

──根据装箱单检查设备是否齐备。

──确定机架和设备运输过程中没有遭到损坏。

──拆除机架的配电模块（交流配电和直流配电）前面板。

──将机架安装于正确位置，如果需要，机架可以靠墙或地面固定（通过固定管槽）。

──关闭/拨出配电模块中的所有输出空气开关（MCB）或熔丝。

──连接告警电缆，位于直流配电模块的左部PCB S101接线端子J13的1-18。

──连接市电电缆到交流配电单元。

──根据配电图连接电池和负载电缆。

──装上配电模块的前面板。

警告！ 系统必须连接地线，否则会有危险电压产生。

  - 顶部进行电缆连接

- 拆除顶盖上的小金属板。

- 进线从顶部的的进线孔穿入

- 大电缆进线用尼龙布包起来。

- 连接电缆。

  - 交流电连接

- 市电输入方式有下面两种：

接线图

  - 确认输入电压

重要提示：

在开始测试或合上市电开关之前，应拔出所有的整流模块。合上市电后，在子机架的市电连接端子测量市电电压,确保从L1到N，L2到N，L3到N的市电输入电压都为230V左右。

确认输入电压后，插入所有整流模块，继续测试。

# HXR50.48整流模块

- HXR50.48整流模块除了插入和拨出外没有任何特别的操作，只能在系统上进行操作。所有告警会在模块前面板显示

POWER ON (开机)

....输入电压和模块正常。

SHUT DOWN (过压关机)

....有选择地关闭指定模块，由输出电压过高引起。

ALARM（模块告警）

....模块故障，直流输出过低，或不均流。

*．若市电中断，无指示灯显示。

# 操作—HXM 监控器

HXM监控器是一个基于微处理器的控制系统，用于对华翔公司的所有型号的整流模块组成的电源系统进行监控。本系统以一个主控制器和各部分的子控制器进行智能化管理。RS485总线用于与内部不同单元的通讯，远端监控可通过前面板上的RS232接口连接。

一个完整的控制系统通常由下列单元组成：

HXM-主控制器: 连接系统中所有子控制器的主控制器。带有LCD显示屏、菜单操作、形象化告警显示，带有RS232远端通讯接口和内部通讯接口（64个整流模块和64个其它远端微控制器）。可选的通讯口RS485,还有额外的128个地址。

HXM-内部电源: DC/DC转换器提供独立的直流电源给控制系统。

HXM-告警接口: 输入电流测量、电池和负载断路器的管理、电池温度测量、电池对称电压测量信号。输出相对独立的两路电流接触器（LVD/PLD）的控制信号，6个告警继电器。5个模拟或数字输入接口用来管理其它的信号。

  - 技术详细资料

- 输入电压：18-72V DC

- 电能消耗：最大30W

- 显    示：3个LED显示灯，绿色-正常，黄色-信息，红色-告警

4×8中文字符型LCD显示屏，带背光源，每个字符5mm高

- 接    口：RS232------用于连接HXcom通讯软件进行远端监控；

RS485------用于内部128个地址的通讯接口(64个整流模块和64个子控制器）；可选通讯口RS485，与额外的128个地址通讯。128个整流模块和128个子控制器可组成系统的最大容量。

- 基本功能：菜单操作

- 24个预定义的告警

- 16个可调节告警

- 自带电池的内部时钟

- 多种语言选择(中文简体,中文繁体,英文)

- 温度补偿管理

- 手动和自动均充

- 电压或时间控制的电池低压脱离装置LVD

- 电压或时间控制的部分负载低压脱离装置PLD

- 手动或自动电池测试，带对称电压测量

- 告警继电器测试

- 电池限流功能

- 市电重合或电池测试结束后软件控制系统启动

  - 操作指导

HXM通过RS485串行接口与整流模块（模块）和一个或多个的I/O单元（单元）通讯。在一个串行信道中可达64个模块和63个单元。HXM有两个RS485接口，如果系统中超过64个模块和63个单元时，此两个接口都被使用。

  - HXM的启动

HXM启动时将用大约20秒的时间来分析系统和检查连接的模块和单元的地址，此时绿色指示灯闪烁，也不会显示告警。当HXM检查到模块或单元时，它把此模块或单元加到HXM的存单中，HXM会一直保存信息直到HXM复位或把HXM重新设置。即使HXM关闭，也不会丢失此信息。

  - 在系统中加入模块

模块加入系统时，如果HXM没有发现它，则此模块一直保持脱离状态。HXM连续地搜寻新模块和单元，因此从模块插入到HXM注册此模块会持续最多5分钟。此期间模块的黄色指示灯会一直闪烁，当HXM查找到此模块时黄色指示灯停止闪烁。如果没有改变此模块的输出电压则模块出现均流故障，这又会增加一点时间。如果HXM关闭并重新开启，它将重新分析系统并会很快检测到模块。这只是一种缩短检测新模块时间的建议。

  - 从系统中卸除模块

因为HXM是通过串行连接来与模块和单元通讯，卸除模块或单元将产生一个通讯故障，HXM发出故障信息。利用HXM菜单其它项中的“承认卸除部分”来消除此错误信息，或者在HXcom软件中的目录窗口中按“重新配置”按钮。您要确信在执行以上操作前没有其它原因造成的通讯故障，因为执行此操作后，所有未能通讯的模块或单元都将从系统中卸除。此操作会清除故障显示，但它不会解决任何故障，所以此操作只被用来消除有目的地卸除模块或单元而引起的通讯故障。

  - 控制单元HXM的操作

请参阅：菜单

取消

回车键

图2

控制单元带有4个按钮：CANCEL（取消键）↑，↓， （回车键）。上下箭头键用于在菜单中向上或向下进行滚动，调整限定值或选定可选项。回车键用于进入下一级菜单或确认调整。取消键用于返回上一级菜单或取消调整。

如要调整告警限定值，可用箭头键选择“限定值调整”，按回车键进入下一级菜单，再按一次回车键选择“告警限定值”。通过上下箭头可以查到各种限定值。选定要修改的限定值后按回车键，即可进行修改。在设定一个新值前必须输入正确的密码。

密码的出厂设定为1234，可由用户修改。使用上下箭头设定，按回车键确认每一位数字，取消键可用来纠正一位数字。当正确的密码输入后，大约2分钟后有效。

在修改值的前面显示一个（：）表示已处于调整模式，冒号之后是一个闪动的光标。通过上下箭头来调整告警限定值，按回车键确认输入值或按取消键回到修改以前的值。

按取消键可以返回到主菜单。如果无人操作，两分钟后HXM自动返回到主菜单，背景光将熄灭。

  - 菜单

## 显示电压电流

控制模块通常显示系统电压和电池电流。按下箭头可显示系统电压和配电电流，再按下箭头显示系统电压和整流模块电流。

## 显示告警

此项可显示当前的告警状态。如果同时有几个告警，可通过上下箭头键查看不同的告警信息。出现新告警或告警解除会马上自动更新告警菜单。部分告警必须人工复位，在显示告警屏幕时按回车键即可。

需复位的告警有：电池故障和对称电压故障。

## 显示信息

本项可显示任何信息。如果有多条信息，可用上下箭头查看。出现新信息或信息解除会马上自动更新信息菜单。

## 显示数据

此项可显示各种测量数据。

- 模块数据

- 此项显示各个模块的信息。通过上下箭头键来选择模块号码，按回车键来查看信息的另一页，每一个模块有4页信息。信息包括通讯状况、模块过压关机值、告警信息、序列号和软件版本号码。

- 单元数据

此项显示各个单元的信息。系统的I/O单元如告警接口板、配电板等。信息包括通讯状态、序列号和单元软件版本号码。此项的操作与模块一样。

- 温度

显示电池温度。

- 对称电压

显示各组电池的对称电压。

## 选择/调整 U1- U4

此项用于选择4种充电模式的参考电压。U1-浮充电压，U2-均充电压，U3-电池测试电压，U4-备用，并修改参考电压值。

U1 浮充  出现U1的参考值后，按回车键修改（浮充电压）

U2 均充  出现U2的参考值后，按回车键修改（均充电压）

U3 测试  出现U3的参考值后，按回车键修改（测试电压）

U4 备用  出现U4的参考值后，按回车键修改（备用电压）（通常不用）

## 调整限定值

此项包括：告警限定值、均充参数、电池测试和温度补偿。参数值可以通过进入不同的子菜单进行修改。

      - 告警限定值

此项包含：高压告警、低压告警、过压关机限定值、低压脱离、部分低压脱离值、负载重合、过载限定、温度限定值。

      - 均充参数

此项包含了均充控制的各种参数设定。详细资料请参阅第5节。

      - 电池测试

此项包含了电池测试的各种参数设定。详细资料请参阅第6节。

      - 温度补偿

此项设定温度补偿的开启与关闭并设定补偿因数。

      - 电池电流限定

此项设定电池限流功能的开启与关闭并设定限定值。

## 其它

在其它中可以设定日期和时间、修改密码、查看版本信息、初始化调制解调器、显示对称电压和温度。

      - 设定时间

显示时间。通过按回车键来修改时间。时钟有自备电池，即使HXM关闭后仍保持时间的连续性。

      - 继电器测试

通过按回车键来检测告警继电器。继电器逐个被激活，通过按上下箭头来选择哪一个继电器被激活。

      - 告警屏蔽

允许在维护时把告警继电器屏蔽。通常告警继电器会一直动作直到告警消除。

      - 设定新密码

在“其它”项中选择“设定新密码”，按回车键输入旧密码再按回车键，输入新密码后按回车键确认。为防止错误输入，必须再输入一次新密码，再按回车键确认。

      - 分流器 A

电池分流器的额定电流。

      - 分流器 mV

电池分流器的额定电压。

      - 网络地址

几个HXM可被多点RS232网络连接在一起。每个模块需要一个唯一的地址（地址范围在2～255之间），地址可在此项中设定。

      - 波特率

选择HXM的RS232串行接口的波特率，2400或者9600。

      - 初始化调制解调器

按回车键发送一串字符来初始化调制解调器。有些调制解调器需要额外的初始化命令。

      - 接受卸除部件

因为HXM用串行接口和模块和单元通讯，所以卸除一个模块或单元时会在HXM中产生通讯故障。当我们有目的地卸除模块和单元时，必须通知HXM。选择此项菜单并选择YES，将使HXM认为所有没有通讯的模块和单元已被卸除。注意：当模块或单元的故障引起通讯故障时不要进行如上操作。

      - 复位到默认值

将把告警限定值等调整到默认值，但不会清除记录的数据和系统信息。当需要复位时，这是取代系统复位的建议。有些情况下需要系统复位。复位后，一直检测所有的限定值并调整到预期值。

      - 系统复位

使HXM复位并消除所有存储数据。可能的话在此操作之前通过PC机把数据复制到计算机上，只有当绝对必要的话。复位之后，通常检测限定值并调整到预期值。

## 语言

此项用于选择HXM菜单的语言，选择不同的语言会马上改变菜单的语言。注意，不管选择任何菜单语言，语言项一直保持为英语显示，这是为了避免意外选择一个不懂的语言后无法再更改语言。

  - 连接到计算机

连接到安装了HXcom软件的计算机。HXcom-远端监控软件（通过调制解调器或直连通讯）。HXcom COM端口设置的波特率必须和HXM中的波特率一致（HXM中的默认值是9600）。

使用调制解调器连接之前必须初始化调制解调器。在其它项中选择初始化调制解调器。

  - 均充

HXM有三种均充方式：

手动均充-在参考电压项中选择“U2”来激活均充。（回到浮充状态可选择“U1”或达到设定时间后自动回到浮充状态）。

定期均充-在设定的周期内自动均充预设持续时间。周期和均充持续时间可被修改（例如每3个星期均充4个小时）。

自动均充-市电中断后，电池电压降到LEVEL t1值以下时，计数器启动。经过时间t1后，市电恢复，系统开始自动均充。当电压升到LEVEL t2值后继续均充一段时间，此时间t2等于t1乘K。K、LEVEL t1、LEVEL t2都能被设定。

调整值：

均充电压          40-60V

均充时间          0-200h

均充周期          3-16周

充电因子          1.0-16

t1                40-60V

t2                40-60V

自动均充          无效-激活

设置自动均充无效:

在调整限定值中进入均充参数，将自动均充选择为无效。

注意！一些密封阀式电池厂家不建议均充。如果使用此种电池，均充功能通过以下设置来设为无效：

均充时间=0

U2=U1

  - 电池测试

电池测试可通过选择U3（在选择参考电压项中或通过安装HXCom的计算机）来手动激活。整流器的输出电压将下降到测试电压（U3，可调）并记录测试过程中电池电压、电池电流和放电容量等数据。当测试条件之一（持续时间、放电容量、终止电压）达到，测试将终止，系统自动将输出电压升至U1。如果是因为设定时间和放电容量而终止测试，可视为电池是正常的。如果是因为达到终止电压而终止测试将被视为有电池故障，同时会有告警显示，而且近期的自动测试将会被终止。

电池测试也能自动进行，每年可以测试0～4次。测试次数可选。当市电中断后会自动进行电池测试，但如果市电中断不超过30分钟，将不会保存测试数据。

参数设定

电池测试是对电池进行大约30%-40%的部分容量放电，目的是在电池发生真正的故障前发现问题。参数的设定应该依据电池厂家的要求设置，但作为一种规则可对标准VR铅酸蓄电池进行如下设置：

U3                    1.9V/单体

终止电压              1.94V/单体

时间                  40%预期后备时间

Ah                    40%的电池标称容量

通过“电池测试”菜单或装有HXcom软件的PC机可对参数进行设置或修改。

可修改的值：

电池测试电压           0-100V

对称限定               0.0-4.0V

终止电压               0-100V

测试持续时间           0-20h

放电容量限定           0-5000Ah

测试时间               0-23

每年测试次数           0-4

电池组数               0-12

电池类型               4组，23个负，23个正，3组或2组

  - 其它功能

## 温度补偿

当温度高于或低于20℃时，控制模块能调整充电电压来进行补偿。T>20℃时输出较低电压，T<20℃时输出较高电压。

温度补偿功能可被设为有效或无效，补偿因数可调。

## 电池限流

电池充电电流可由HXM控制。HXM能调整整流器电流使其总输出电流不超过负载电流和我们期望的电池充电电流之和。负载的急剧变化将导致电池电流的变化，由于此种变化，电池电流将超过限定值一段时间。

## 过载

当负载电流超过安装模块的容量和过载限定值的乘积时，过载告警会被激活。这表明您应该安装更多的模块。

## 电池低压脱离（LVD）

系统装有电池低压脱离装置，它可有效地防止电池深放电，从而延长电池的寿命。此装置只有在市电失效的情况下，电池电压达到低压脱离设定值时才动作。
低压脱离动作后，当市电恢复，此装置会重新连接
当低压脱离装置重新连接后，只有电池充电至预设值时，电池才能为负载供电， 此预设值可由用户设置。

## 部分负载脱离（PLD）

当市电失效后，电池电压放电至部分负载脱离预设值，或电池放电时间至预设值时，HXM会控制部分负载脱离接触器动作，电压预设值或时间预设值可由用户设定，部分脱离的负载可由用户根据负载状况指定，电池放电时间可根据电池厂商推荐数据设定。

# 操作—子机架

是用于安装HXR系列整流模块的子机架，无功能操作。本子机架有4个模块位置，AC输入接头、DC输出接头，并有RS485总线连接至附在机架上HXM的告警信号板。

# 操作—直流配电单元

- 配电单元除了开关MCB和断开合上熔断器外，无特别的操作。

- 通过测量通过每个熔丝的压降，配电单元（装有MCB和熔断熔丝）可以被监测。如果MCB或熔断熔丝没有连上负载，将不会产生告警，尽管处于开的状态。

- 用数字万用表测试一个开路熔丝的输出电压时,由于只有很微弱的电流(2.5-3mA)通过告警板，因而此电压值接近整流模块的输出电压。

- 如果电池熔丝发生故障或是被人为模拟的，根据电池状态，在故障发生后2～10分钟才会有指示。

- 配电单元带有一个公共“+”级，熔丝装在“—”级。

- 如需要更多信息请参阅直流配电配置表。

# 告警发生的处理

下面列出一些告警情况和一些推荐的修复步骤。请查找告警并按建议一步一步的做。如果你做第一条建议没有成功，请尝试下一条。如果所有建议都不成功，请与我们的售后服务部联系。

  - 输出电压低

- 测量输入市电。

- 检查总输出电流，不应超过系统最大容量。

- 查出故障模块并更换。

  - 输出电压高

- 查出故障模块并更换。

- 调整模块输出至正确水平。

  - 熔丝告警

- 确信负载切断继电器是吸合的。

- 找出故障熔丝（负载或电池）并更换之。

  - 市电故障

- 测量输入市电电压。

  - 模块过压关机

- 查出故障模块。

- 拨出并插入模块。

- 替换故障模块。

  - 负载不均流

- 查出模块位置并调整输出电压值。

- 替换故障模块。

  - 模块告警

- 查出故障模块并替换。

  - 电池故障

- 做100%容量的电池测试以决定电池是否须更换。

  - 对称故障

- 检查连接电缆。

- 检查出哪个电池单体电压过低或有故障。

- 替换该故障电池单体。

  - HXM控制单元控制失灵故障

- 检查HXM电源。

- 切断HXM电源再重新接入。

- 替换HXM模块。

# 维护

除了正常的清扫和检查运作是否正常外，系统无须任何专门的维护。最重要的是保证空气进出通风口不要积尘和其他阻碍空气自由在机架中对流的物质。

需要至少每年检查一次输出电压值，确保其不超出误差范围。检查的结果最好存档以便发现异常。

用  户  资  料  表

用户单位 联 系 人 用户地址 联系电话 经销单位 邮政编码 产品型号 本机号码 购机时间 经手人员

维  修  记  录  表

| 日 期 | 维 修 种 类 | 摘 要 | 维 修 员 | 用 户 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写用户资料后，复印一份并加盖公章后立即寄回本公司售后部存档。

扬州华翔电子有限公司

扬州市文汇西路安兴大厦           邮编：225009

销售热线：（0514）7898458 ，7898468

技术支持：（0514）7898111         传真：（0514）7898478

http://www.china-power.cn   E-mail:sales@china-power.cn