深圳市鸿微电子科技有限公司                        

HW
500VA-6000VA在线互动式液晶系列

正弦波逆变电源

技
术
手
册

深圳市鸿微电子科技有限公司

目    录

2一、HW-IVS6000系列型号概述


2二、HW-IVS6000系列型号说明


2三、HW-IVS6000系列型号一览


2四、HW-IVS6000系列功能简介


4五、HW-IVS6000系列技术指标


5六、HW-IVS6000系列使用方法


6七、HW-IVS6000系列维护信息


8八、液晶显示菜单详述


8九、HW-IVS6000系列机械特性


14十、附  件


15《质量保证卡》《用户资料表》、《维修记录表》



警告：
不要拆卸电源系统上的任何外壳或模块。设备内部零件带有致命性的电压或存有高能量的危险！
一、HW-IVS6000系列型号概述

HW系列正弦波逆变器是为电力系统及邮电通讯事业的实际需要，考虑到空间安装大小及IT时代对逆变器管理的自动化和网络化的需求，以及噪音对办公室或机房工作人员的影响而专门设计生产的逆变器。

该系列逆变器采用先进的SPWM和CPU控制技术，控制精确，输入输出隔离，安全高效，可靠性好，尤其对感性负载的冲击承受能力强。该系列产品不仅体积小，重量轻，外形美观，安装维护简便，操作简单，噪音低，反灌杂音低，无污染，还具有实时数据采集和远程通讯功能，为广大系统用户实施网络管理和远程监控提供了便利。该逆变器不仅仅适用于通讯行业，同时也适用于其它对供电品质要求较高的场合，是办公室自动化的理想的电源选择。
二、HW -IVS6000系列型号说明
HW 110/220-2000 L/W

W…………台式

L………..19英寸标准机架安装式
2KVA…….标称输出功率(VA)

220……..标称输出正弦波电压(V)

110……..标称输入直流电压(V)

HW……..鸿微公司代码

三、HW-IVS6000系列型号一览

表一：HW-IVS6000型号一览

	
	HW 12系列
	HW 24系列
	HW 48系列
	HW 110系列
	HW 220系列

	500VA
	HW12/220-500L
	HW24/220-500L
	HW48/220-500L
	HW110/220-500L
	HW220/220-500L

	
	HW12/220-500W
	HW24/220-500W
	HW48/220-500W
	HW110/220-500W
	HW220/220-500W

	1000VA
	HW12/220-1000L
	HW24/220-1000L
	HW48/220-1000L
	HW110/220-1000L
	HW220/220-1000L

	
	HW12/220-1000W
	HW24/220-1000W
	HW48/220-1000W
	HW110/220-1000W
	HW220/220-1000W

	2000VA
	暂  无
	HW24/220-2000L
	HW48/220-2000L
	HW110/220-2000L
	HW220/220-2000L

	
	
	HW24/220-2000W
	HW48/220-2000W
	HW110/220-2000W
	HW220/220-2000W

	3000VA
	暂  无
	HW24/220-3000L
	HW48/220-3000L
	HW110/220-3000L
	HW220/220-3000L

	
	
	HW24/220-3000W
	HW48/220-3000W
	HW110/220-3000W
	HW220/220-3000W

	4000VA
	暂  无
	暂  无
	HW48/220-4000L
	HW110/220-4000L
	HW220/220-4000L

	
	
	
	HW48/220-4000W
	HW110/220-4000W
	HW220/220-4000W

	5000VA
	暂  无
	暂  无
	HW48/220-5000L
	HW110/220-5000L
	HW220/220-5000L

	
	
	
	HW48/220-5000W
	HW110/220-5000W
	HW220/220-5000W

	6000VA
	暂  无
	暂  无
	HW48/220-6000L
	HW110/220-6000L
	HW220/220-6000L

	
	
	
	HW48/220-6000W
	HW110/220-6000W
	HW220/220-6000W


四、HW-IVS6000系列功能简介

· LCD+LED液晶显示，人机界面友好，直观方便，可随时显示逆变器工作状态、负载状态、环境状态及参数；
· HW-IVS6000系列逆变电源为智能型专用逆变电源，采用智能化微电脑CPU控制技术，控制线路简捷、可靠，快速响应外部环境的变化；

· HW-IVS6000系列逆变电源采用SPWM脉宽调制技术，输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波；

· HW-IVS6000系列逆变电源带载能力强、负载兼容性好，内置旁路开关，提高了逆变电源供电的连续性、可靠性；

· HW-IVS6000系列逆变电源直流输入端采用先进的反灌杂音抑制技术，与其他共用直流屏的通讯设备互不干扰，交流输入端采用多重滤波，消除市电电网的干扰，满足应用系统需要主用交流电源的需求；

· HW-IVS6000系列逆变电源可灵活设置为AC主供型和DC主供型(任意选择一种)：

A） AC主供型逆变电源在有市电时，处于市电输出，当市电输入故障时自动切换到逆变输出；

B） DC主供型逆变电源在有市电时，处于逆变输出，当直流输入故障时自动切换到市电输出；
· HW-IVS6000系列逆变电源设计完善，允许在开机状态下切断直流，自动切换到市电旁路，不影响负载的供电，方便对蓄电池进行维护和更换；

· HW-IVS6000系列逆变电源在出现电池电压高/低、过载告警关断输出后，电池电压恢复正常，电源自动恢复输出，消除了过载现象50秒后，电源自动恢复输出，此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站；
· HW-IVS6000系列逆变电源支持交流开机功能，用于直流故障情况下开机（选配）；

· HW-IVS6000系列逆变电源提供三组无源干结点，分别用于直流输入故障、交流输入故障和交流输出故障告警（选配）；

· HW-IVS6000系列逆变电源支持通讯功能，利用监控软件实时了解电源工作情况（选配）；

· HW-IVS6000系列逆变电源支持TCP/IP协议功能，利用监控软件走以太网的方式进行远程（单台/多台）实时了解电源工作情况（选配）。
图1：逆变电源功能框图

[image: image1.png]Ax48@A VIEFT |

FIEREEI o= >

Design Explore:

W File Biit Vier Place Desien Tocls Simdate FID Beports findow Help
Ooegm
!‘E SHEG PL@ MY £Ni

/S EEAT

itk WSl Y UH 2 oo

Explorer | Browse Sch |

FTEF.DDB | Documents f# FTHER.Sch |

[ tesien beskien
88 Active Design Stations
= © #tag m
Desien Tean
G Recyele Bin
&0 Docments
R AEE s

\E{ I _
DCIN = SPWM ¢
J# e | I
—
REDT SPWMER )
Ay R faisid

ACIN

39 Y1384





五、HW-IVS6000系列技术指标

表二：HW-IVS6000系列逆变电源技术指标

	技术指标
	500VA
	1000VA
	2000VA
	3000VA
	4000VA
	5000VA
	6000VA

	直流输入
	额定输入电压（Vdc）
	参见表三

	
	额定输入电流（A）
	参见表三

	
	输入直流电压允许范围（Vdc）
	参见表三

	
	反灌杂音电流
	≤10%

	交流旁路输入
	允许旁路电压（Vac）
	220±10%

	
	额定输入电流（A）
	2.3
	4.5
	9.1
	13.6
	18.2
	22.7
	27.3

	
	旁路转换时间（ms）
	≤5ms

	交流输出
	额定容量（VA）
	500VA
	1000VA
	2000VA
	3000VA
	4000VA
	5000VA
	6000VA

	
	额定输出功率（W）
	400W
	800W
	1600W
	2400W
	3200W
	3500W
	4200W

	
	额定输出电压及频率
	220Vac，50HZ

	
	额定输出电流（A）
	1.8
	3.6
	7.2
	10.8
	14.5
	16
	19.1

	
	输出电压精度（V）
	220±1.5%

	
	输出频率精度（Hz）
	50±0.1%

	
	波    形
	纯正弦波

	
	波形失真率（THD）

（线性负载）
	≤3%

	
	动态响应时间

（负载0←→100%）
	5%

	
	功率因数（PF）
	0.7/0.8

	
	过载能力
	120%，30秒

	
	逆变效率

（80%阻性负载）
	≥85%

	
	旁路转换时间（ms）
	≤5ms

	工作环境
	绝缘强度（输入和输出）
	1500Vac，1分钟

	
	噪音（1米）
	≤40dB

	
	使用环境温度
	-25℃~+50℃

	
	湿度
	0~90%，不结露

	
	使用海拔（m）
	≤1000

	指

示
	LCD液晶显示
	输入输出电压、输出频率、输出电流、温度、百分比等

	
	LED指示
	指示市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载

	机械尺寸
	立式

（宽×高×深）（mm）
	参见表五

	
	标准机架式

（宽×高×深）（mm）
	参见表五

	
	重量（Kg）
	参见表五

	保护功能
	输入欠压、过压、接反保护；输出过载、短路保护、市电高、低压保护

	输出方式
	插座或接线端子排
	接线端子排


表三：HW-IVS6000系列逆变电源输入直流电压、电流、效率(误差：+/-0.5~1V)

	
	HW12系列
	HW24系列
	HW48系列
	HW110系列
	HW220系列

	额定输入电压（Vdc）
	12V
	24V
	48V
	110V
	220V

	输入直流电压允许范围（Vdc）
	关断电压9.8V—14.5V
	关断电压20V—30V
	关断电压40V--59V
	关断电压90V—132V
	关断电压  190V--265V

	
	开机电压11V—13V
	开机电压22V—28V
	开机电压45.5V—57V
	开机电压94V—127V
	开机电压207V—260V

	额定输入电流（A）
	500VA
	36
	500VA
	18.2
	500VA
	9
	500VA
	4.3
	500VA
	2

	
	1000VA
	73
	1000VA
	36.4
	1000VA
	18
	1000VA
	9
	1000VA
	3.9

	
	
	
	1500VA
	55
	1500VA
	26.4
	1500VA
	13
	1500VA
	5.8

	
	
	
	2000VA
	73
	2000VA
	45.1
	2000VA
	17
	2000VA
	7.7

	
	
	
	
	
	3000VA
	53
	3000VA
	26
	3000VA
	11.6

	
	
	
	
	
	4000VA
	70
	4000VA
	34
	4000VA
	15.5


说明：

1) 为了保护蓄电池，只有当蓄电池电压处于 开机电压  范围之内时，逆变器才能正常开机。
2) 开机进入工作状态后，只要蓄电池电压处于 关断电压 范围之内，逆变器都能正常工作。当蓄电池电压降到 开机电压 下限时会有电压低告警,继续下降到 关断电压  下限时逆变器关机。
六、HW-IVS6000系列使用方法

· 安装

！安装本逆变电源必须为具有一定的电气理论知识和实践经验的技术人员。

1) 打开包装箱，检查附件是否齐备（一条交流输入线和一本说明书）；

2) 选择通风、清洁的安装环境；

3) 确认直流电源输出电压或蓄电池的电压与逆变电源要求的直流输入电压相符合；

4) 确认电源的正负极性，高电位为正，低电位为负（例如：-48VDC电源0V端为正，-48V端为负，+24V电源+24V端为正，0V端为负）；
5) 将正极接到逆变电源的正极接线柱上（标有“+”），负极接到负极接线柱上（标有“-”）。确保连接可靠（参见第七节内容）
6) 从附件袋中取出交流输入线，将其中的一端插入机箱上标有“AC IN”的插座中，将另一端插入市电插座中（注意：交流输入线的接地线必须接地！）；
7) 将负载输入线连接在逆变电源的输出插座（标有“AC OUT”）上。

· 开机

本系列逆变电源有两种开关形式：点触式和往复式


点触式：开关不能自锁，按住开关接通，松开后开关断开


往复式：开关带自锁，向里按下并锁住后开关接通，再次向里按并弹出后开关断开

1) 点触式开机：

a) 确认电源的直流输入、交流输出连接正确可靠；

b) 如有直流输入开关，打开此开关（例如：3KVA逆变电源后面板上装有直流输入开关）；
c) 用手按住开/关机按扭 [image: image2.bmp]2-3秒，当听到“嘀”的声响后立即放开此按扭，逆变电源进入自检状态表明已经被开启；
2) 往复式开机：
a) 确认电源的直流输入、交流输出连接正确可靠；

b) 如有直流输入开关，打开此开关（例如：3KVA逆变电源后面板上装有直流输入开关）；
c) 向里按开/关按钮 [image: image3.bmp]并使其锁住，逆变器发出“嘀”的声响，并进入自检状态表明已被开启。
说明：自检状态——逆变电源在稳定输出之前，检查外部环境以及逆变电源本身是否正常，若逆变及市电各种状态参数一切正常，逆变器将稳定工作在市电或逆变状态（AC主供稳定在市电输出，DC主供稳定在逆变输出）,此过程大约需要10秒时间，其间LED指示灯从左向右依次亮起，循环两次。

· 关机

点触式关机：用手按住开/关机按扭 [image: image4.bmp]2-3秒，所有LED指示灯同时亮起然后变暗，此时逆变电源关闭。

往复式关机：向里按开/关按钮 [image: image5.bmp] ，使其弹出，LED指示灯变暗此时逆变电源关闭。

· 静音

如果逆变电源在运行过程中出现故障，系统会有声音告警，声音告警可以通过静音按钮 [image: image6.bmp]将其静音，静音按钮 [image: image7.bmp]为点触式。

持续按静音按钮 [image: image8.bmp]（约3秒），告警音将被关闭；再次按静音按钮 [image: image9.bmp]（约3秒），告警音被打开。同一个告警，消音后不会自动打开，当出现另外告警时，不论上次告警是否处于静音状态，电源自动打开声音告警。

七、HW-IVS6000系列维护信息

· 图形

开/关按钮--POWER
“市电输出”灯，绿色；
[image: image10.wmf]      上翻菜单键；
“逆变输出”灯，蓝色；
[image: image11.wmf]      下翻菜单键；
“电池故障”灯，红色；
[image: image12.wmf]      返回待机屏幕；
“负载故障”灯，红色；
[image: image13.wmf]    静音按钮；  
[image: image14.wmf]
表四：指示灯显示及组合

	状态

信息
	输出状态
	输出

类型
	市电（绿）
	逆变（蓝）
	电池（红）
	负载（红）
	蜂鸣器

	1
	开机自检
	有
	逆变
或市电
	→亮→
	→亮→
	→亮→
	→亮→
	3秒1声

	2
	自检测试
电池故障
	有（有市电）
	市电
	暗
	亮
	闪
	暗
	长鸣

	
	
	无（无市电）
	无
	
	
	
	
	

	3
	市电正常
	有
	市电
	亮
	暗
	暗
	暗
	无

	4
	市电异常
切换到逆变
	有
	逆变
	暗
	亮
	暗
	暗
	切到逆变后响5声静音

	5
	直流工作
电压低注
	有（小于开机
电压下限）
	逆变
或市电
	暗
	闪
	暗
	暗
	2秒1声

	6
	直流开机
电压低注
	无（小于开机
电压下限）
	无
	闪
	闪
	闪
	闪
	10秒3声

	7
	直流输入
电压高
	有（有市电）
	市电
	闪
	暗
	暗
	闪
	长鸣

	
	
	无（无市电）
	无
	
	
	
	
	

	8
	逆变输出异常（输出电压过高或过低）
	有（有市电）
	市电
	暗
	闪
	闪
	暗
	长鸣

	
	
	无（无市电）
	无
	
	
	
	
	

	9
	市电下
过载报警
	3分钟后关机
	无
	亮
	暗
	暗
	亮
	1秒1声

	10
	逆变下
过载报警
	30秒后关机
	无
	暗
	亮
	暗
	亮
	1秒1声

	11
	过载关机
	无
	无
	暗
	暗
	闪
	亮
	长鸣

	12
	短路关机
	无
	无
	亮
	亮
	闪
	亮
	长鸣

	13
	逆变波
形异常
	有（有市电）
	市电
	闪
	闪
	闪
	暗
	长鸣

	
	
	无（无市电）
	无
	
	
	
	
	

	14
	断直流
	有（有市电）
	市电
	亮
	暗
	闪
	闪
	1秒2声


说明： “→”表示LED按箭头所指顺序依次亮起；“注”参见表二。
八、液晶显示菜单详述：

1. 菜单显示的次序；（以下翻键为例）
DC InputVoltage      Output Voltage      Output Current      Output Power      Output Frequency       Load Rate       Line Voltage      Line Frequency
     Temperature      屏保
1) DC Input Voltage：表示直流输入电压。

2) Output Voltage：表示逆变输出电压。（±2V）

3) Output Current：表示逆变输出电流。（±0.2A）

4) Output Power：表示逆变输出功率（±100W）

5) Output Frequency：表示逆变输出频率：50HZ（±0.1HZ）

6) Load Rate：所带负载占总功率的百分比。如一台3KVA的逆变器在带载1000W所显示的数据应是：1000/2400*100%=41.6%

7) Line Voltage ：表示市电输入电压。

8) Line Frequency：表示市电输入频率。

9) Temperature：表示机器温升。

10) 屏保：显示公司名称。（思特克电子）
2. LCD画面循环切换可按上翻、下翻键进行。如在待机时按上翻键第一个显示的是:

Temperature      Line Frequency       依次类推
九、HW-IVS6000系列机械特性
图一：500VA电源机箱前视图（2U/19英寸机架式）

[image: image15.wmf]逆变正常工作

市电正常工作

隐形拉手

机架安装孔

静音按扭

开/关按扭�

过载

电池故障

 开关   静音

市电  

 

 

逆变

电池

负载

风扇


图二：500VA电源机箱后视图（插座输出方式）

[image: image16.wmf]交流输出（共3只）�

火线

地线

AC OUT

火线

地线

零线

RS232通讯接口�

零线

交流输入

AC IN

   

 RS232

AC OUT

AC OUT

接线柱（-）�

接线柱（+）�

+

DC IN

-


图三：1000VA、1500VA、2000VA、3KVA液晶显示机箱前视图（2U/19英寸机架式）

[image: image17.wmf]
图四：1000VA、1500VA、2000VA电源机箱前视图（2U/19英寸机架式）

[image: image18.wmf]市电正常工作

隐形拉手

机架安装孔

过载

电池故障

逆变正常工作

静音按扭

开/关按扭&

 开关   静音

电池

逆变

负载

市电  

 

 

风扇


图五：1000VA、1500VA、2000VA电源机箱后视图（插座输出方式）



[image: image19.wmf]火线

交流输出（共3只）�

火线

地线

地线

零线

零线

交流输入

AC OUT

AC IN

AC OUT

AC OUT

接线柱（-）�

RS232通讯接口�

接线柱（+）�

    RS232

REMOTE/CONTROL

+

DC IN

-

风扇


图六：1000VA、1500VA、2000VA电源机箱后视图（接线排输出方式）

[image: image20.wmf]交流输入

RS232

-

火线

地线

零线

+

AC OUT

AC OUT

风扇

零线

地线

火线

交流输出

交流输入内部未接线

直流输入（+）�

直流输入（-）�

RS232通讯接口�

交流输出（共2只）�

DC IN


图七：3000VA电源机箱前视图（2U/19英寸机架式）

[image: image21.wmf]静音按扭

开/关按扭#

隐形拉手

机架安装孔

过载

电池故障

逆变正常工作

市电正常工作

开关

静音

市电

电池

风扇

逆变

负载


图八：3000VA电源机箱后视图（接线端子输出方式）

[image: image22.wmf]交流输入/输出接线排�

RS232通讯接口�

直流输入空开

DC IN

-

+

风扇

火线

零线

地线

接线柱（+）(

接线柱（-）(


图九：1-2KVA电源机箱立式前视图


[image: image23.wmf]开关

静音

市电

电池

逆变

负载

静音按扭

逆变正常工作

市电正常工作

电池故障

过载

开/关按扭)

风扇


图十：1-2KVA电源机箱立式后视图（插座输出方式）

[image: image24.wmf]   

 RS232

+

-

AC  IN

AC OUT

AC OUT

AC OUT

 DC IN 

零线

地线

火线

零线

地线

火线

交流输出(共3只）

RS232通讯接口2

接线柱（-）�

接线柱（+）�

风扇


图十一：3000VA电源机箱立式前视图

[image: image25.wmf]直流空开

过载

电池故障

逆变正常工作

市电正常工作

静音按扭

开关/按扭�

静音

开关

负载

逆变

电池

市电

  

图十二：3000VA电源机箱立式后视图（接线排输出方式）

[image: image26.wmf]接线柱（+）9

接线柱（-）9

输入输出接线排

RS232端口*

火线

零线

地线

风扇


表五：机械尺寸

	
	HW12系列
	HW24系列
	HW48系列
	HW110系列
	HW220系列
	重量

	500VA
	A，B
	A，B
	A，B
	A，B
	A，B
	5Kg

	1000VA
	C
	B
	B
	B
	B
	7Kg

	2000VA
	
	C
	B
	B
	B
	8kg

	3000VA
	
	C
	C
	C
	C
	11Kg

	4000VA
	
	
	C
	C
	C
	12Kg

	5000VA
	
	
	C
	C
	C
	13Kg

	6000VA
	
	
	C
	C
	C
	14Kg

	1KVA立式
	D
	D
	D
	D
	D
	8 Kg

	2KVA立式
	
	E
	D
	D
	D
	9 Kg

	3000VA立式
	
	E
	E
	E
	E
	12Kg

	4000VA立式
	
	
	E
	E
	E
	13Kg

	5000VA立式
	
	
	E
	E
	E
	15Kg

	6000VA立式
	
	
	E
	E
	E
	16Kg


A：482（宽）×88（高）×250（深）mm
B：482（宽）×88（高）×300（深）mm
C：482（宽）×88（高）×380（深）mm
D：175（宽）×275（高）×452（深）mm
E：222（宽）×328（高）×452（深）mm
十、附  件

1、 交流电源输入线一根(接线排式及3000VA以上无)；

2、 技术手册一本（含质量保证卡）；
质  量  保  证  卡

    正弦波逆变电源出厂前为确保品质优良，必须严格检查。本公司向用户保证在此保证卡内所列明的机器性能良好、机件完整。提供一年免费保修服务，保修条例如下：

（一）由购买机器一年保用期内，机件如有损坏和发生故障，经本公司技术人员检查证实，该机属正常使用下发生者，将提供免费修理及更换零件，损坏件归本公司。

（二）本保证卡内所列明的机器在下列情况下，保修期会自动失效。

1、 更改公司商标；

2、 因错误操作、疏忽使用、不可抗拒的因素而导致损坏；

3、 非本公司技术人员擅自开机修理、改装或涂改、除去机号或封条；

4、 不按原厂提供的安装指示安装。

（三）请妥存此卡，并于修理时出示本证及购机收据（发票）予技术员查阅。
用  户  资  料  表

	用户单位                                      联 系 人                  

用户地址                                      联系电话                  

经销单位                                      邮政编码                  

产品型号                                      本机号码                  

购机时间                                      经手人员                  


维  修  记  录  表

	日    期
	维 修 种 类
	摘    要
	维  修  员
	用 户 签 名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：请填写用户资料后，复印一份并加盖公章后立即寄回本公司市场部存档。










第 15 页 共 15 页

_1205846088.dwg

_1205846225.dwg

_1205846319.dwg

_1207662777.dwg

_1205846175.dwg

_1184860986.unknown

_1184860988.unknown

_1205846019.dwg

_1185091670.unknown

_1184860987.unknown

_1184860821.unknown

_1184860984.unknown

_1184860985.unknown

_1184860983.unknown

_1184860982.unknown

_1184522918.unknown

_1184852405.unknown

