HW
500VA-3000VA在线式系列

正弦波逆变电源

技
术
手
册

深圳市鸿微电子科技有限公司
一、 感谢

感谢您选购本公司生产的在线式不间断逆变电源，其设计安全可靠，无须维护。

★该系列的逆变电源有两种安装方式，HW-RM 系列为普通立式安装方式；HW系列为标准19英寸机架式安装方式，请用户在选购时加以注意。

★请阅读本手册，它包括安全安装和操作介绍，这将有助于您获得最充分的使用寿命和服务。本手册叙述了逆变电源的内部工作原理和相关的保护功能。本手册还包括在必要时获取制造商的有关条文。

★请严格遵守手册中和机器上的所有警告及操作说明并妥善保管本手册。在没有阅读完所有的安全说明和操作说明以前，请不要操作本机。
二、特性

· 采用16位微处理器（CPU）控制技术，直接产生高频SPWM波对逆变电源逆变器进行控制，简化了逆变电源的控制电路，提高了逆变电源的稳定性。使逆变电源具有更强的实时性，以快速响应外部环境的变化，并保证整机的控制线路更为简洁、可靠。
· 采用数字化控制技术，避免了传统模拟控制所固有的硬件参数温漂等缺陷，保证逆变电源的一致性和可靠性。

· 当市电异常或市电恢复正常时，逆变电源的输出均无切换时间，满足精密设备对电源的高标准、高要求。

· 具有旁路功能，当逆变电源发生故障时，可无间断地转到旁路继续向负载供电，并提供声光报警。
· 采用先进的电压补偿技术，使市电输入电压范围达120V-295V，大大降低电池的使用频度，提高了恶劣电网环境的适应度。

· 采用先进的宽频输入技术，使逆变电源的输入频率范围达45Hz-55Hz，使之具有优良的发电机兼容匹配性，适用于各种不同类型的发电机。

· 电源输入端运用先进的倍压型功率因数校正技术（PFC），使的输入功率因素高于0.95，提高了对电能的利用率，完全消除了逆变电源对市电电网的谐波污染，降低了逆变电源的运行成本，是一种性价比极高的绿色环保电源。
· 具备智能型无人值守功能，当市电断电，逆变电源启用电池模式供电时，最终因电池欠压而自动保护关机。当市电恢复后，逆变电源先检测市电电压、频率是否在正常范围内，当市电电压、频率在正常范围内，逆变电源即自启动向负载供电。

· 冷启动功能，在无市电的状态下，可直接用电池组启动逆变电源，满足用户的应急需求。并具备超强的冷启动能力，可在满载的情况下进行冷启动操作。
· 提供丰富的LED显示信息，可将不同的工作环境、不同的工作状态通过LED的显示得予充分的表达。透过LED组合显示，可提供一些常用的故障信息代码，通过参照故障信息代码查讯表，可快速判断逆变电源的故障原因、故障部位，使逆变电源的维护更为快捷方便。
三、安全说明 

●即使逆变电源没有和市电连接，它的电源输出插座仍可能有高压。

●外接电池线或电源线若需更换请向本公司服务站或经销商购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾。

●请避免电池正负极短路，否则会导致电击或者着火。
●请勿自行打开逆变电源外盖，有触电危险。

●不宜接吹风机、日光灯、电热器之类的电器设备，以确保机器的安全。

注意：◆逆变电源内有高压，为避免伤及人身安全，如有任何问题请咨询经销商专业人员或维修中心，不要擅自修理。维修中心地址见保修卡。

四、安装说明


（一）拆包检验：
  1、打开逆变电源的包装，注意包装方式和附件。附件应包括使用手册、保修卡、输入电源线、输出端子、（通讯线、智能监控软件光盘，另配）。

        2、检查本机器是否在运输中损坏。如发现损坏或部件缺少，请勿开机并告知承运商和经销商。

3、检查本机器是否是您所要购买的机型。可通过查看机器后盖板上MODEL NO：来进行确认。

（二）安全注意事项：

1、放置逆变电源的区域必须能够良好通风， 远离水、可燃性气体和腐蚀剂。

2、不宜侧放,应保持侧面板进风孔与侧面板风扇出风孔通畅。

3、逆变电源周围环境温度应保持在0℃~40℃之间。

4、机器若是在低温度下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有电击危险。

注意：★负载与逆变电源连接时，须先关闭负载，再接线，然后逐个打开负载。

★将逆变电源接到专用的带有过电流保护装置的插座上，所用电源插座应连接保护地线。
★需接激光打印机、显示器、电动机电感性负载时，因其运行时启动功率较大，选择逆变电源时，其容量要以其启动功率来计算。

(三)前面板形状与指示灯说明：
                                                   
[image: image1.wmf]AC

INV

BATT

!

BYPASS

OFF

ON

关机键

开机和消音键

逆变输出(9#)

市电(8#)

旁路(7#)

电池(10#))

负载和电池指示

5

4

2

3

1


（图5  HW系列前面板图示说明）
· 电源开关：持续按前面板开机钮1秒，就可以进行开机；持续按前面板关机钮1秒，就可以进行关机。

· 旁路指示灯：亮，表示负载电力来源直接由市电经过旁路供应。

· 逆变指示灯：亮，表示负载电力来源由逆变电源内部逆变器提供。

· 电池指示灯：亮，表示逆变电源电源通过电池经逆变输出到负载。

· 电池指示灯：绿灯亮表示逆变电源电池容量，红灯亮表示逆变电源电池即将耗尽。（无交流）
· 负载指示灯：此灯为条形显示，表示负载大小百分比，以及红灯亮表示过载显示。

◆其中各指示灯含义如下：（从下到上排序）
	指示灯
	负载容量百分比

	指示灯1
	81～100％

	指示灯2
	61～80％

	指示灯3
	41～60％

	指示灯4
	21～40％

	指示灯5
	0～20％


● 电池容量指示灯：此灯为条形显示，表示电池容量百分比。

· 其中各指示灯含义如下：（从下到上排序）

(五)逆变电源输入连接方式

	指示灯
	电池容量百分比

	指示灯1
	0～20％

	指示灯2
	21～40％

	指示灯3
	41～60％

	指示灯4
	61～80％

	指示灯5
	81～100％


◆使用电源线方式连接，请使用有过电流保护装置的合适插座，并注意插座容量，  HW1000/HW1000-RM     为10A以上，

HW2000/HW2000-RM，   为10A以上，

HW3000/HW3000-RM     为16A以上。

五、操作与运行

本机操作简单，操作人员只须阅读完本手册，无需任何专门训练。按手册中指示即可操作本机。

（一）操作

1、接市电逆变电源开机

1）逆变电源一旦接通市电，逆变电源即开始准备工作，此时，市电输入指示灯亮，而旁路指示灯不亮，表示逆变电源无输出。

2）持续按开机键1秒以上进行开机，即开启逆变器。

3）开机时逆变电源会先进行自检，当逆变输出指示灯亮，表示逆变电源己处于市电模式下运行。

2、未接市电逆变电源直流开机    

1）无市电输入，按开机键1秒以上启动逆变电源。

2）启动过程中的逆变电源动作与接市电时相同，只是市电指示灯不亮，电池指示灯会亮，表示逆变电源己处于电池模式下运行。

3、有市电时逆变电源关机

1）持续按关机键1秒以上，进行关机，即关闭逆变器。
2）关机时逆变电源进行自检，逆变指示灯熄灭，旁路指示灯也不会亮。表示逆变电源已无输出。

4、无市电时逆变电源直流关机

1）持续按关机键1秒以上关机。
2）关机时，逆变电源会先进行自检，直至面板无显示，逆变电源才无输出电压。

5、手动自检、静音测试。
1） 当逆变电源处于在线工作模式时，持续开机键1秒后，蜂鸣器每4秒响一声，LED灯光转动，进入逆变电源自测试，测试逆变电源相关状态，10秒后完成自测试退出。

2） 当逆变电源处于电池工作模式时，持续开机键1秒后，蜂鸣器静音，再持续按开机键1秒后，蜂鸣器又开始鸣叫。
六、故障排除
●下列信息提示了HW/HW-RM系列逆变电源发生问题时用户会发现一些提示，利用该提示信息可判断故障是由内/外部因素引起及如何修正。
◆ 蜂鸣器鸣叫，提示逆变电源需要关注；

◆ 若干个故障指示灯与状态指示灯亮，以帮助操作者做出诊断。

七、信息查讯表

	        序

        号
	工作状态
	面板、主控制板灯号显示
	报警鸣音

	
	
	
	LD1
	LD2
	LD3
	LD4
	LD5
	7#
	8#
	9#
	10#
	

	1
	市电工作模式
	0～35％负载量
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	无

	2
	
	36～55％负载量
	
	●
	●
	
	
	
	
	●
	●
	
	无

	3
	
	56～75％负载量
	
	●
	●
	●
	
	
	
	●
	●
	
	无

	4
	
	76～95％负载量
	
	●
	●
	●
	●
	
	
	●
	●
	
	无

	5
	
	96～105％负载量
	
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	●
	
	无

	6
	电池工作模式
	0～25％电池容量
	
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	●
	1次/4秒

	7
	
	26～50％电池容量
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	●
	●
	1次/4秒

	8
	
	51～75％电池容量
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	●
	●
	1次/4秒

	9
	
	76～100％电池容量
	
	
	●
	●
	●
	●
	
	
	●
	●
	1次/4秒

	10
	
	100％电池容量
	
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	●
	●
	1次/4秒

	11
	旁路工作模式
	
	●
	*
	*
	*
	*
	●
	●
	
	
	1次/2分钟

	12
	市电工作模式过载，转旁路
	
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	2次/秒

	13
	市电工作模式过载，不转旁路
	
	
	
	
	
	●
	
	●
	●
	
	长鸣

	14
	市电异常；此时开机，逆变电源工作在电池模式并连叫8声
	
	●
	*
	*
	*
	*
	*
	¤
	*
	*
	*

	15
	电池工作模式过载，关闭输出
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	●
	长鸣

	16
	市电工作模式过温
	
	●
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	长鸣

	17
	电池工作模式过温
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	长鸣

	18
	电池工作模式输出短路或逆变异常
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	长鸣

	19
	市电工作模式输出短路
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	

	20
	市电工作模式逆变异常
	
	
	●
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	21
	未接电池
	*
	●
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	¤
	*

	22
	市电输入零火线接反
	
	●
	*
	*
	*
	*
	*
	¤
	*
	*
	1次/2分钟

	23
	逆变电源自检
	7#、8#、9#、10#依次循环点亮
	*

	24
	开机、关机
	LD1~LD5会先全亮，然后逐一熄灭，再取决于其他状态点亮或熄灭
	*


注：●表示持续亮；¤表示闪烁；*表示取决其他状态

附录一、产品性能

◆电气性能

	型号
	HW1000/

HW1000-RM
	HW2000/

HW2000-RM
	HW3000/

HW3000-RM

	负荷标准
	1KVA/700W
	2KVA/1400W
	3KVA/2100W

	额定电压
	220Vac

	额定频率
	50Hz


◆交流输入特性
	型号
	HW1000/

HW1000-RM
	HW2000/

HW2000-RM
	HW3000/

HW3000-RM

	电压范围

（单相）
	当负载<50%时,输入电压范围为(118±5～300±5) Vac

当70%>负载≥50%时,输入电压范围为(140±5～300±5) Vac

当负载≥70%时,输入电压范围为(160±5～300±5) Vac

	频率
	44～56Hz

	功率因数
	≥0.95
	≥0.97


◆直流输入特性
	型号
	HW1000/

HW1000-RM
	HW2000/

HW2000-RM
	HW3000/

HW3000-RM

	电压范围
	电力输入电压范围为(195±2～255±5) Vdc

	电压范围
	铁路输入电压范围为(95±2～130±3) Vdc

	电压范围
	通信输入电压范围为(43±2～56±3) Vdc


 ◆输出特性
	型号
	HW1000/

HW1000-RM
	HW2000/

HW2000-RM
	HW3000/

HW3000-RM

	电压误差
	220Vac±2％

	频率误差（电池模式）
	50Hz±0.2％

	失真度

/满载
	线性负载
	<3%

	
	非线性负载
	< 4%
	< 5%
	<5%

	过载能力
	>110%→30s转旁路；

>150%→200ms转旁路

	负载峰值比
	3:1(max)

	输出波形
	标准正弦波

	市电模式
电池模式
	转换时间为0ms

	市电模式
旁路模式
	转换时间为≤4 ms（典型值为2.5 ms）

	效率
	≥85%
	≥87%


◆工作环境
	型号
	HW1000/

HW1000-RM
	HW2000/

HW2000-RM
	HW3000/

HW3000-RM

	温度
	0℃～40℃

	相对温度
	0～95%不结水滴

	海拔高度
	小于海拔1500米

	储藏温度
	-25℃～55℃


◆机械性能(普通立式型)
	型号
	HW1000H/S
	HW2000H/S
	HW3000H/S

	规格W*D*H（mm）
	144*412*213
	191*470*338
	191*470*338

	重量(公斤)
	净重
	6
	10
	10

	
	毛重
	7
	11
	11

	
	
	
	
	


· 机械性能(19英寸标准机架型)
	型号
	HW1000H/S-RM
	HW2000H/S-RM
	HW3000H/S-RM

	规格W*D*H（mm）
	483*300*89
	483*360*89
	483*360*89

	重量(公斤)
	净重
	6
	10
	10

	
	毛重
	7
	11
	11


*规格如有变更，恕不另行通知

    附:安装开孔尺寸图

[image: image2.wmf]!

AC

BYPASS

BATT

INV

ON

OFF

批准

审核

设计

华为灰

1K2K3K外形图

材料

图号

数量

表面处理

件/台�

交流输出排

L

N

L

L

N

N

交  流  输  出

RS232

交流输入地

交流输入

交流输入

  直流输入

(正负勿接反)

-

+

直流输入


_1194068984.dwg

_1194114281.dwg

