	[image: image1.jpg]



直流屏

	[image: image2.jpg]


直流屏 

	 [image: image3.jpg]


 技术指标

	该产品没有填写技术指标！



	 [image: image4.jpg]


 功能特点

	一、产品概述：
GZ D（W）直流屏采用高可靠性的高频开关电源或相控整流电源和智能微机监控系统，配有自动降压硅链，闪光继电器，绝缘监控系统，等等。整机具有结构紧凑、智能化程度高、维护方便、界面直观等优点。直流柜可实现智能充电，有级和无级调压、通过强大的微机监控功能，可实现对直流柜的全面自动操作和远程监控。W为带微机控制器型。
二、性能用途：
GZD（W）微机监控直流电源柜能满足无人值守变电站正常和事故状态下的继电保护、事故负荷、通讯和各种直流操作机构的分、合闸及远程监控等的需要。广泛应用于发电厂、变电站、以及冶金矿山、石油化工厂、广播电视、邮电通讯和交通建筑等行业。
三、技术参数：
1、 额定输入电压：380V±10%，三相四线。
2、 频率：50Hz±0.5%。
3、 额定输出电流：15A～500A。
4、 蓄电池容量：24AH～3000AH。
5、 额定输出电压：24V、48V、110V、220V。
6、 稳压精度：≤±1%。
7、 稳流精度：≤±1%。
8、 纹波系数：≤±1%。
9、 整机噪声：≤±50dB。
10、环境温度：0℃～40℃。
11、工作环境湿度：相对湿度小于85%。
12、海拔高度：不超过2500M


直流电源装置、EPS应急电源、各类配电柜为
EPS应急电源
EPS应急电源系统是Emergency Power Supply 的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源.当市电出现故障能自动转入到应急工作状态,由电池组经高效逆变提供后备电力供应.它具备手动,自动转换及供专业人员操作的强制启动按钮,超载120%能正常工作,对电池组分段保护智能充电,应急时间要求更长,整机功能更齐备,可靠性更高.EPS可以为您解决许多应急供电的问题，给你的生活带来意想不到的帮助. 
     在正常的商业电源下EPS为您提供与商业电源相同的或经过稳压调整的电源;当突然停电或商业电源电压超出临界值时,由电池组经过高效率的逆变为你提供电压稳定,频率稳定的电力供应,使您有足够时间的照明和设备运营电力供应,EPS电源为您提供安全,可管理的应急电源系统.
电力故障常具有突发性，不以人们的意志为转移，即使电网设施再先进，意外的断电也在所难免，尤其当今处于“防恐”时期，应急供电更是十分必要。同时，火灾必然导致停电，因此，具备多功能的应急电源EPS便应运而生，它需要同时解决电力保障和消防安全的首要问题。 
 为了确保某些重大工程的应急供电需要，确保万无一失，科学的、完善的、可靠的应急电源系统便应运而生。这就是由单个应急灯→集中照明电源→具备电力保障和消防安全的应急电源→高可靠的应急电源系统的发展过程

 产品用途：应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾，事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供第二电路应急供电。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物必备的消防设施。

JHE单相照明系列
产品用途：JHE单相照明系列适用于建筑物发生火情或其它紧急情况下为应急照明等各种灯具（含单进单出型金属卤素灯、钠灯）提供集中供电的应急电源装置。
规格范围：0.5KW-10KW
具体规格：0.5KW,1KW,1.5KW,2KW,3KW,4KW,5KW,6KW,7KW,8KW,9KW,10KW
备用时间：90分钟，国标型（可按设计要求配置备用时间）
适用领域：
　　1.高层建筑的电梯、中央空调、消防水泵、照明等
　　2.证券行业的交易大屏、照明、电梯等
　　3.银行的各类设施（监控装置、金融机具、金库等）
　　4.军用雷达、移动电站、人防、地下设施
　　5.医院及手术室、政府、机关、大型超市、商场
JHE-H三相照明/动力混合系列
产品用途：JHE-H三相常规系列除具备照明系列的全部功能外，适用于建筑物中消防水泵，电梯、风机等各种动力负荷 380V/220V用电电器与设备提供应急供电。
规格范围：2.2KW-800KW
具体规格：2.2KW、3.7KW、5.5KW、7.5KW、11KW、15KW、18.5KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW、93KW、110KW、132KW、160KW、187KW、200KW、220KW、250KW、280KW、315KW、400KW、500KW、630KW、800KW等
备用时间：60分钟/90分钟/120分钟,可按设计要求配置备用时间。
适用领域：
　　1.高层建筑的电梯、中央空调、消防水泵、照明等
　　2.证券行业的交易大屏、照明、电梯等
　　3.银行的各类设施（监控装置、金融机具、金库等）
　　4.军用雷达、移动电站、人防、地下设施
　　5.医院及手术室、政府、机关、大型超市、商场
JHE（三相动力变频）系列
产品概述JHE（三相动力变频）系列专为电力机类负荷(如：水泵、风机的电动机或其它设备的电动机)量身定做的变频三相应急电源系统，而且能解决电动机在启动过程中对供电装置的冲击，为风机、水泵等任何电动机类负荷提供容量比为1：1的省电、省钱的完美解决方案
规格范围：2.2KW-800KW
具体规格：2.2KW、3.7KW、5.5KW、7.5KW、11KW、15KW、18.5KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW、93KW、110KW、132KW、160KW、187KW、200KW、220KW、250KW、280KW、315KW、400KW、500KW、630KW、800KW等
备用时间：60分钟/90分钟/120分钟,可按设计要求配置备用时间。
适用领域：
　　1.高层建筑的电梯、中央空调、消防水泵、照明等
　　2.证券行业的交易大屏、照明、电梯等
　　3.银行的各类设施（监控装置、金融机具、金库等）
　　4.军用雷达、移动电站、人防、地下设施
　　5.医院及手术室、政府、机关、大型超市、商场
ＥＰＳ的主要应用场所有：机场、体育场馆、码头、车站、影院、广场、商夏、住宅、隧道、娱乐场所、学校、厂房等等。尤其是高层建筑应用尤为突出。

ＥＰＳ所带负载设备一般有 
ＥＰＳ用于消防行业配带的负载设备一般有：应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水泵、逃生窗、消淋水幕、消防闸 门、报警系统、烟雾排风机等。用于工业、商业、民用方面则可配带一切有必要配带的交流用电设备，如证卷大屏、各类卷闸 门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等。

4、ＥＰＳ的按配带负载类型一般可分为哪几类？

（1）照明型

（2）照明／动力混合型

（3）动力型。

5、ＥＰＳ的一般应用于哪些场所？

ＥＰＳ的主要应用场所有：机场、体育场馆、码头、车站、影院、广场、商夏、住宅、隧道、娱乐场所、学校、厂房等等。尤其是高层建筑应用尤为突出。

6、ＥＰＳ所带负载设备一般有哪些？

ＥＰＳ用于消防行业配带的负载设备一般有：应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水汞、逃生窗、消淋水幕、消防闸 门、报警系统、烟雾排风机等。用于工业、商业、民用方面则可配带一切有必要配带的交流用电设备，如证卷大屏、各类卷闸 门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等。

7、ＥＰＳ与ＵＰＳ的功能有何区别？

两者均具有市电旁路及逆变电路，其功能区别是：ＥＰＳ仅具有持续供电功能，一般对逆变切换时间要求不高（特殊场合的应用具有一定要求），可有多路输出且对各路输出及单个蓄电池具有监控检测功能，日常着重旁路供电，市电停电时才转为逆变供电，电能利用率高。而ＵＰＳ（在线式）仅有一路总输出，一般强调其三大功能：（Ａ）稳压稳频（Ｂ）对切换时间要求极高的不间断供电（Ｃ）净化市电，日常着重整流／逆变的双变换电路供电，逆变器故障或超载时才转为旁路供电，电能利用率不高（一般为８０％－９０％）。不过在欧美电网及供电比较完善的国家，为了节能，部分ＵＰＳ的使用场所己被逆变切换时间极短（小于１０毫秒）的ＥＰＳ取代。

8、ＥＰＳ与ＵＰＳ的应用领域有什么不同？

⑴在国内，ＥＰＳ主要用于消防行业的用电设备或其他供电质量要求不高的用电设备，仅强调能持续供电这一功能，而ＵＰＳ一般用于精密仪器负载（如电脑、服务器等ＩＴ业负载）要求供电质量较高场合；极度强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性，输出波型的纯正，无各种干扰等。

⑵在国外，欧美等发达国家其电网为并网供电，电力充足而且完善，供电质量良好，为了节能而在许多场合并不建议使用双变换在线式ＵＰＳ，而是推荐使用节能工作下的１）ＵＰＳ（即ＣＰＳ），ＣＰＳ为ＥＰＳ设计初期的雏形，基本原理一致。

9、目前在中国ＥＰＳ为何不比ＵＰＳ热门？

EＰＳ是在ＵＰＳ的基础上衍生出来的不同行业产品,应用的使用时间相对较晚。（2）UPS保护的是计算机、服务器类要害负载，如果系统瘫痪造成的是经济 损失，而EPS属于消防类产品，保护的重点是人的生命安全，火灾或其他的意外灾难造成的是人命的丢失。中国历来具有注重眼前经济避免损失，而不注重可能造成人命丢失的不良传统习惯。不过近几年来大型火灾的人命财产损失触目心惊，国人对消防安全意识已逐步提高，目前已出现好几个省在消防行业或建筑电气安装行业强制执行配置EPS应急电源的局面。

10、EPS与逆变电源有何区别？

逆变电源多为单相小功率的简单民用照明型，且输出波型多为方波，输出只有总一路且无监控功能，无消防行业的防火设计等要求，而EPS首先要满足消防行业的设计要求，单相、三相均有，且功率往往较大，波型一般均为正弦波，对输出及蓄电池检测功能全面、完善，应用于除照明外的各种负载设备。

11、EPS与发电机组相比有哪些优点？

（1）停电时EPS逆变自动启动时间快，一般小于3秒（特殊要求可小于0.1秒），而备用发电机自动启动也要5-30秒，无自启动功能的需更长时间。

（2）EPS无排气排烟，无噪音、无振动、无公害，而发电机有二氧化硫排放、排烟、噪音特大、有振动、由库像一个大炸弹，很不安全，时刻要求防火。

（3）EPS维护简单，可无人值守，自动操作，可计算机监控，而发电机需专人看管，需要定期维护。

（4）EPS逆变供电电压/频率稳定，波型好、无干扰、效率高；而发电机供电电压频率不稳、效率低。

（5）EPS过载能力强，保护功能完善，与负载的功率匹配比低，一般为1：1即可，减少投资，而发电机过载能力弱，保护功能一般，与负载的功率匹配高，一般为：1.5，加大投资。

（6）EPS一次性投入基本无后续运行费用，而发电机辅助设施造价高，且后续运行费用多。

12、应急电源E PS对环境温度、湿度、通风有何要求？

EPS允许用于-30℃+50℃环境中使用，常规EPS不得放于露天使用。但可以在低温、高温的室内使用。EPS通常可在0.95%湿度使用，但不宜在高温度环境下使用。EPS不需要外部空气通风，只要室内内部空气流通即可。EPS在房间中不需要通风孔。

13、应急电源EPS可以代替柴油发电机吗？

应急电源EPS（指三相应急电源）可以部分地代替柴油发电机。凡用于应急供电的场合均可以用EPS代之，但如需长的时间供电则EPS有一定的困难,还是用柴油发电机有优势.所以EPS定位为应急电源,而柴油发电机通常为备用电源。

· 0 

· 投票 

