RS-1117交流信号变送器

概述：

RS-1117系交流电压隔离变送器，能将输入的交流信号按比例转换成4~20mA(或0~5V)标准信号,输入为0~1Vrms交流电压信号；输出为4~20mA(或0~5V)直流信号。实现辅助电源和输入输出信号之间2500VDC隔离，交流信号变送器已在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等领域得到广泛应用。

型号说明：

RS-1117-**S12-0.5/xxVAC

RS----产品品牌标记

1117----交流电压/直流信号变换模块类别序号

第一个“*”----输出代码

1：4~20mA

2：0~20mA

3：0~5V

4：0~10V

第二个“*”----辅助电源代码

1：+5VDC

2：+12VDC

3：+15VDC

4：+24VDC

0.5----精度等级0.5%

xxVAC----输入信号额定值

主要技术指标：

输   入-----------------0~1VAC

信号频率：------------50/60 Hz

输出电流信号：------4~20 mA DC

输出电压信号：------0~5V DC

精   度---------------- 0.5%

辅助电源--------------- DC+5V（+15V、+12V、+24V）

隔离耐压 ------------ 信号输入输出/辅助电源2500VDC(1分钟,漏电流 1mA)

输入过载能力--------2倍额定（连续）

工作温湿度---------- -10 ~ +70℃

存储温湿度---------- -20 ~ +80℃

输出负载能力---------<350Ω（500Ω需订制）(20mA电流输出)

---------------------------> 2KΩ(0~5V电流输出)

响应时间---------------<400mS

功率-------------------< 0.5W（20mA输出）

典型应用参考接线图：

（1）4~20mA电流输出型典型接线参考图           （2）0~20mA电流输出型典型接线参考图

（3）0~5V电压输出型典型接线参考图           （4）0~10V电压输出型典型接线参考图

输入端接线图:

引脚描述及外形尺寸：

（1）电流输出型产品引脚描述：单列直插12脚（SIP 12）封装

| 引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 描述 | - 信号 - 输入 | - 信号 - 输入 | 空 脚 | 辅助 电源 | 辅助 电源 | 空 脚 | - 信号 - 输出 | 零点 调节 | 增益 调节 | 增益 调节 | 零点 调节 | - 信号 - 输出 |
| - 符号 | - Vin1 | - 0V | NC | VD | GND | NC | - Io+ | Z1 | F1 | F2 | Z2 | - Io- |

注释：0~20mA输出时8和11脚为空。

| 引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 描述 | - 信号 - 输入 | - 信号 - 输入 | 空脚 | 辅助 电源 | 辅助 电源 | 空脚 | 空脚 | - 信号 - 输出 | 增益 调节 | 增益 调节 | - 信号 - 输出 | 空脚 |
| - 符号 | - Vin1 | - 0V | NC | VD | GND | NC | NC | - Vo- | F1 | F2 | - Vo+ | NC |

（2）电压输出型产品引脚描述：单列直插12脚（SIP 12）封装